## Sheet
ГОДОВОЙ ГРАФИК планово-предупредительного ремонта электрооборудования на 2016 г.
Трансформаторы
№ п/п |  |  | Наименование, тип, техническая характеристика |  | Номер объекта ремонта | Инв. № | Агрегат, раб.место, поз по э/схеме | Межремонтный пробег/ продолжительность, час | [5 empty] | Дата и вид последнего ремонта |  | Условное обозначение ремонта и время и время простоя, час
[16 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
[8 empty] | ТР |  |  | КР |  |  | ТР | КР
[16 empty] | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | нояб | дек
| 1 |  | Трансформатор, ТДМ-180су, P= кВт, n = об/мин |  | 00139756 | 4250000252 | СО.11 Трансформатор сварочный | 4380 | / | 0 | 52560 | / | 0 |  | 10.08.2010 |  | ТР
| 2 |  | Трансформатор, ТДМ-160, P= кВт, n = об/мин |  | 00139757 | 4250000137 | СО.12 Трансформатор сварочный | 4380 | / | 0 | 52560 | / | 24 |  | 10.08.2010 | bar: авг
| 3 |  | Трансформатор, ТДМ-500, P= кВт, n = об/мин |  | 00107472 | 4250200010 | СО.13 Трансформатор сварочный | 4380 | / | 10 | 52560 | / | 24 |  | 10.08.2010 | bar: авг
| 4 |  | Трансформатор, ВДМ-501, P= кВт, n = об/мин |  | 00107473 | 4250200173 | СО.14 Трансформатор сварочный | 4380 | / | 10 | 52560 | / | 24 |  | 10.08.2010 | bar: авг
| 5 |  | Трансформатор, ТМЗ-630/10, P= кВт, n = об/мин |  | 00140372 | 4070100553 | ЭО.01.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 | 22.03.2013 | 02.03.2006 |  |  | ТР
| 6 |  | Трансформатор 110 кВ, ТДТНГ-31500/110, P= кВт, n = об/мин |  | 00110439 | 4070100524 | ЭО.02.03 Камера трансформаторная №1 | 8760 | / | 24 | 105120 | / | 150 | 27.05.2013 | 05.10.2004 | bar: июнь
| 7 |  | Трансформатор 110 кВ, ТДТН-40000/110-67, P= кВт, n = об/мин |  | 00110526 | 4070100524 | ЭО.02.04 Камера трансформаторная №2 | 8760 | / | 30 | 105120 | / | 192 |  | 20.09.2005 | bar: сен
| 8 |  | Трансформатор, ТПОЛ-35, P= кВт, n = об/мин |  | 00149136 | 4070100642 | ЭО.02.05.01 Ячейка №1 ЛР СМВ | 4380 | / | 1 | 52560 | / | 3 |  | 09.03.2012 |  |  | ТР
| 9 |  | Трансформатор, ТПОЛ-35, P= кВт, n = об/мин |  | 00149143 | 4070100642 | ЭО.02.05.02 Ячейка №3 Резерв | 4380 | / | 1 | 52560 | / | 3 |  | 25.03.2011 | bar: сен
| 10 |  | Трансформатор, ТПОЛ-35, P= кВт, n = об/мин |  | 00137584 | 4070100642 | ЭО.02.05.03 Ячейка №5 Резерв | 4380 | / | 1 | 52560 | / | 3 |  | 28.03.2011 | bar: сен
| 11 |  | Трансформатор, ТПОЛ-35, P= кВт, n = об/мин |  | 00149151 | 4070100642 | ЭО.02.05.04 Ячейка №7 Авангард II | 4380 | / | 1 | 52560 | / | 3 |  | 05.03.2012 | bar: сен
| 12 |  | Трансформатор, 3НОМ-35-54, P= кВт, n = об/мин |  | 00137596 | 4070100642 | ЭО.02.05.05 Ячейка №9 ТН-1 | 8760 | / | 5 | 70080 | / | 12 | 01.02.2013 |  |  | ТР
| 13 |  | Трансформатор, ТПОЛ-35, P= кВт, n = об/мин |  | 00137601 | 4070100642 | ЭО.02.05.06 Ячейка №11 Шах-Тау II | 4380 | / | 1 | 52560 | / | 3 |  | 01.02.2013 | bar: авг
| 14 |  | Трансформатор, ТПОЛ-35, P= кВт, n = об/мин |  | 00137607 | 4070100642 | ЭО.02.05.07 Ячейка №13 Резерв | 4380 | / | 1 | 52560 | / | 3 |  | 01.02.2013 | bar: авг
| 375 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10, P= кВт, n = об/мин |  | 00144756 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.03 Ячейка №6 Ввод №2 с ГПП-2 яч.56 | 26280 | / | 1 | 105120 | / | 3 |  | 24.07.2013 | bar: июль
| 376 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10, P= кВт, n = об/мин |  | 00144785 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.03 Ячейка №6 Ввод №2 с ГПП-2 яч.56 | 26280 | / | 1 | 105120 | / | 3 |  | 24.07.2013 | bar: июль
| 377 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10, P= кВт, n = об/мин |  | 00144742 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.10 Ячейка №20 Резерв | 26280 | / | 1 | 105120 | / | 3 | 24.07.2013 | bar: июль
| 378 |  | Трансформатор тока, ТОЛ-10, P= кВт, n = об/мин |  | 00144793 | 4070100679 | ЭО.74.01.02.10 Ячейка №20 Резерв | 26280 | / | 1 | 105120 | / | 3 | 24.07.2013 | bar: июль
| 379 |  | Трансформатор, ТМФ-630/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00147225 | 4070100528 | ЭО.75.01 РУ-6/0,4 кВ I секция | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 |  | 16.08.2004 | bar: авг
| 380 |  | Трансформатор, ТМЗ-630/10, P= кВт, n = об/мин |  | 00147226 | 4070100529 | ЭО.75.02 РУ-6/0,4 кВ II секция | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 24 |  | 13.05.2004 | bar: май
| 381 |  | Трансформатор, ТМЗ-1000/10, P= кВт, n = об/мин |  | 00140765 | 4070100530 | ЭО.76.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 45 | 105120 | / | 155 |  | 30.10.2007 | bar: окт
| 382 |  | Трансформатор, ТМЗ-1000/10, P= кВт, n = об/мин |  | 00140768 | 4070100530 | ЭО.76.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 45 | 105120 | / | 155 |  | 21.02.2008 |  | ТР
| 383 |  | Трансформатор, ТМЗ-630/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00140769 | 4070100677 | ЭО.77.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 |  | 03.11.2005 | bar: нояб
| 384 |  | Трансформатор, ТМЗ-630/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00140770 | 4070100677 | ЭО.77.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 24 |  | 05.10.2005 | bar: окт
| 385 |  | Трансформатор, ТМЗ-1000/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00140771 | 4070100676 | ЭО.78.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 |  | 16.09.2004 | bar: сен
| 386 |  | Трансформатор, ТМЗ-1000/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00140772 | 4070100676 | ЭО.78.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 |  | 20.10.2004 | bar: окт
| 387 |  | Трансформатор, ТМЗ-1000/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00140774 | 4070100678 | ЭО.79.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 |  | 21.11.2005 | bar: нояб
| 388 |  | Трансформатор, ТМЗ-1000/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00140775 | 4070100678 | ЭО.79.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 66 | 105120 | / | 35 |  | 04.10.2005 | bar: окт
| 389 |  | Трансформатор, ТМЗ-400/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00140776 | 4070100675 | ЭО.80.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 |  | 11.10.2005 | bar: окт
| 390 |  | Трансформатор, ТМЗ-400/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00140782 | 4070100675 | ЭО.80.01 РУ-6/0,4 кВ | 8760 | / | 1 | 105120 | / | 3 |  | 10.10.2005 | bar: окт
| 391 |  | Трансформатор, ТМФ-400/10, P= кВт, n = об/мин |  | 00147272 | 4070100997 | ЭО.81.01 РУ-6/0,4 кВ I секция | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 |  | 14.07.2005 | bar: июль
| 392 |  | Трансформатор, ТМФ-400/10, P= кВт, n = об/мин |  | 00147274 | 4070100997 | ЭО.81.02 РУ-6/0,4 кВ II секция | 8760 | / | 45 | 105120 | / | 35 |  | 06.07.2005 | bar: июль
| 393 |  | Трансформатор, ТМ-630/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00149384 |  | ЭО.82.01 Камера трансформаторная №1 | 8760 | / | 8 | 105120 | / | 35 |  | 15.08.2005 | bar: авг
| 394 |  | Трансформатор, ТМ-630/6, P= кВт, n = об/мин |  | 00149385 |  | ЭО.82.02 Камера трансформаторная №2 | 8760 | / | 30 | 105120 | / | 150 |  | 12.09.2005 | bar: сен
Условные обозначения:
КР - капитальный ремонт ТР - текущий ремонт ТО - периодическое техническое обслуживание